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	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Fenstersteuerung DMS 5 / DMS U5

zur Ansteuerung von Antrieben 24V DC für die elektrische manuelle oder automatisierte Lüftung.

Funktionsmerkmale

· Eintaster Ansteuerung (Auf-Stopp-Zu-Stopp)

· Tastmodus (Totmann)

· Automatische Schließfunktion mit einstellbarer Zeit

· Spaltlüften: Durch zeitlich getriggerte Öffnungsweiten

· Begrenzung der Antriebslaufzeit als Überlastschutz bei mechanischer Blockade
· Fenstersteuerung kaskadierbar als Gruppen- und Zentralsteuerung durch Nebenstelleneingänge
· Optionale Ansteuerung durch externe Sensorik (z.B. Wetterstation) oder Funk
Varianten

( )  DMS 5 – Unterputz

( )  DMS U5 – Reiheneinbau

Technische Daten
Betriebsspannung

12-24 V DC ±10 %

Ansteuerspannung

= Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

max. 0,6 W

Laufzeit



3 - 240 s

autom. Rücklaufzeit

3 s - 30 min

Relaisumschaltpause

0,6 s

Relaisausgang


12-24 V DC max. 8 A

Umgebungstemperatur

-10 °C bis +45 °C

Isoliergehäuse


nicht entflammb. VDE 0304 Teil 3, 



Stufe FV 0

Befestigung


DMS 5 Schnappbefestigung auf 



35 mm Normschiene DIN EN 50022
Anschlüsse DMS 5 

Buchsenklemmen mit 





unverlierbaren Schrauben M3,5
 
 
 
 
(4 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm² /




1 x 4 mm²)

Anschlüsse DMS U5

Buchsenklemmen mit 





unverlierbaren Schrauben M3,5
 
 
 
 
(2 x 1,5 mm² / 1 x 2,5 mm²)

Farbe nach RAL 

grau 7035 / grün 6029
Außenmaße DMS 5

18 x 88 (45) x 58 mm

Einbautiefe DMS 5

55 mm

Außenmaße DMS U5 

43 x 43 x 18,5 mm



Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

